## INSTALAÇÃO NORMAL
GERENCIAMENTO DE RISCOS - SPDA (NRB5419/2015)
| EDIFICAÇÃO: | LATICÍNIO |  | LOCAL: | Nova Brasilandia/MT |  | Edificação Principal |  | Edificação Adjacente
| PERDAS: | L1 |  |  |  |  | L= | 35.45 | L=
| RISCOS: | R1 |  |  |  |  | W= | 15 | W=
| RSICO TOLERÁVEL: | 10 ^ -5 | Perda de vida humana ou ferimentos permanentes |  |  |  | H= | 6.3 | H=
3
| COMPONENTES DE RISCO: | R1= RA + RB +RU +RV
| LOCALIZAÇÃO: | Território plano sem estruturas na redondeza
| NG: | 6.6 | http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/ |  |  |  | Como este é um projeto padrão foi adotado o maior índice no estado.
| N° PESSOAS: | 80 | Esse tbm é o número total de pessoas a seerem consideradas. Pois se assume que não haverá ninguem fora da edificação durante uma tempestade.")
| Exposição ao risco (h): | 4380
4380
TABELA 1 - Pavilhão: Característias gerias da estrutura e ambientais
| Parametros da Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km²/ano) |  |  |  | NG |  | 6.6 |  | -
| Dimensões da estrutura(m) |  |  |  | L,W,H (m) |  | 35,45m; 15m; 6,3m; |  | -
| Fator de localização da estrutura |  | Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças |  | CD |  | 1 |  | Tabela A.1 (NBR5419)
| SPDA |  | Estrutura não protegida por SPDA |  | PB |  | 1 |  | Tabela B.2 (NBR5419)
| Ligação equipotêncial |  | SEM DPS |  | PEB |  | 1 |  | Tabela B.7 (NBR5419)
| Blindagem espacial externa |  | Nenhuma |  | Ks1 |  | 1 |  | Equação B.5 (NBR5419)
TABELA 2 - Pavilhão: Linha de Energia
| Paramentros de Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Comprimento (m) |  |  |  | LL |  | 1000 |  | -
| Fator de instalação |  | Enterrado |  | CL |  | 0.5 |  | Tabela A.2
| Fator tipo de linha |  | Linha de energia ou sinal |  | CT |  | 1 |  | Tabela A.3
| Fator ambiental |  | Rural |  | CE |  | 1 |  | Tabela A.4
| Blindagem da linha (ohms/km) |  | Linha enterrada |  | RS |  | 1 |  | Tabela B.8
| Blindagem, aterramento, isolação |  | Linha aérea não blindada |  | CLD |  | 1 |  | Tabela B.4
[5 empty] | CLI |  | 1
| Estrutura adjacente |  | Nenhuma |  | LJ; WJ; HJ |  | m; m; m; |  | -
| Fator de localização da estrutura |  | Nenhuma |  | CDJ |  | - |  | Tabela A.1
| Tensão suportável do sistema interno (kv) |  | Em função do DPS |  | Uw |  | 2.5
|  |  | Parâmetros resultantes |  | Ks4 |  | 0.4 |  | Equação B.7
[5 empty] | PLD |  | 1 |  | Tabela B.8
[5 empty] | PLI |  | 0.3 |  | Tabela B.9
TABELA 3 - Pavilhão: Linha de Sinal
| Paramentros de Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Comprimento (m) |  |  |  | LL |  | 1000
| Fator de instalação |  | Áereo |  | CL |  | 1 |  | Tabela A.2
| Fator tipo de linha |  | Linha de energia ou sinal |  | CT |  | 1 |  | Tabela A.3
| Fator ambiental |  | Rural |  | CE |  | 1 |  | Tabela A.4
| Blindagem da linha (ohms/km) |  | Nenhuma |  | RS |  | - |  | Tabela B.8
| Blindagem, aterramento, isolação |  | Linha aérea não blindada |  | CLd |  | 1 |  | Tabela B.4
[5 empty] | CLI |  | 1
| Estrutura adjacente |  | Nenhuma |  | LJ; WJ; HJ |  | m; m; m; |  | -
| Fator de localização da estrutura |  | Nenhuma |  | CDJ |  | - |  | Tabela A.1
| Tensão suportável do sistema inteno (kv) |  |  |  | Uw |  | 1.5
|  |  | Parâmetros Resultantes |  | Ks4 |  | 0.66667 |  | Equação B.7
[5 empty] | PLD |  | 1 |  | Tabela B.8
[5 empty] | PLI |  | 0.5 |  | Tabela B.9
4 - DEFINIÇÃO DAS ZONAS NO PAVILHÃO
Z1 - FORA DA "EDIFICAÇÃO"
Z2 - DENTRO DA "EDIFICAÇÃO"
PARA A ZONA Z1, É ASSUMIDA QUE NENHUMA PESSOA ESTÁ FORA DA EDIFICAÇÃO, ENTRETANTO, O RISCO DE CHOQUE EM PESSOAS Ra=0. PORQUE Ra É A COMPONENTE DE RISCO SOMENTE FORA DA EDIFICAÇÃO, A ZONA Z1 PODE SER DESCONSIDERADA .
DENTRO DA EDIFICAÇÃO SOMENTE A ZONA Z2 É DEFINIDA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE:
NEHUMA BLIDAGEM ESPACIAL EXISTE
HÁ NESSA ZONA AMBOS SISTEMAS INTERNOS (ENERGIA E SINAL)
A ESTRUTURA É CONSIDERADA UM ÚNICO COMPARTIMENTO A PROVA DE FOGO
PERDAS SÃO ASSUMIDAS COMO CORRESPONDENTES AO VALORES MÉDIOS TÍPICOS DA TABELA C.1
O FATOR RESULTANTE VÁLIDO PARA A ZONA Z2 ESTÃO RELATADOS NA TABELA E.4 (DENTRO DA EDIFICAÇÃO)
TABELA 4 - PAVILHÃO: FATOR VÁLIDO PARA ZONA Z2 (DENTRO DA CASA)
| Paramentros de Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Tipo de piso |  | Mármore, cerâmica |  | rt |  | 0.001 |  | Tabela C.3
| Proteção contra choque (descarga atmosférica na estrutura) |  | Nenhuma medida de proteção |  | PTA |  | 1 |  | Tabela B.1
| Proteção contra choque (descargas atmosférica na linha) |  | Nenhuma medida de proteção |  | PTU |  | 1 |  | Tabela B.6
| Risco de incêndio |  | Normal |  | rf |  | 0.01 |  | Tabela C.5
| Proteção contra incêndio |  | Nenhuma providência |  | rp |  | 1 |  | Tabela C.4
| Blindagem espacial interna |  | Nenhuma |  | Ks2 |  | 1 |  | Equação B.6
| Energia | Fiação interna | Cabo não blindado - sem preucupação no roteamento no sentido de evitar laços. |  | Ks3 |  | 1 |  | Tabela B.5
|  | DPS coordenados | Nenhum sistema de DPS coordenado |  | PSPD |  | 1 |  | Tabela B.3
| Telecom | Fiação interna | Cabo não blindado - sem preucupação no roteamento no sentido de evitar laços. |  | Ks3 |  | 1 |  | Tabela B.5
|  | DPS coordenados | Nenhum sistema de DPS coordenado |  | PSPD |  | 1 |  | Tabela B.3
| L1: perda de vida humana |  | Sem perigo especial |  | hz |  | 1 |  | Tabela C.6
|  |  | D1: Devido a ferimentos |  | LT |  | 0.01 |  | Tabela C.2
|  |  | D2: Devido a danos físicos |  | LF |  | 0.02
|  |  | D3: Devido a falhas de sistemas internos |  | Lo |  | -
| Fator para pessoas na zona |  | nz/nt x tz / 8760 |  | - |  | 0.5 |  | -
|  |  | Parametros resultantes |  | LA |  | 5e-06 |  | Equação C.1 |  |  |  | LA= Rt x LT x nZ / nt x tz / 8760 |  | 5e-06 |  | nz= | 80
[5 empty] | LU |  | 5e-06 |  | Equação C.2 |  |  |  | LU=LA |  | 5e-06 |  | nt= | 80
[5 empty] | LB |  | 0.0001 |  | Equação C.3 |  |  |  | LB=LV= rp X rf X hz X LF X Nz / nt x tz / 8760 |  | 0.0001 |  | tz= | 4380
[5 empty] | LV |  | 0.0001 |  | Equação C.3 |  |  |  | LV=LB |  | 0.0001
TABELA 5 - PAVILHÃO: ÁREAS DE EXPOSIÇÃO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA E LINHAS
|  | SÍMBOLO | RESULTADO M² |  | REFERÊNCIA EQUAÇÃO |  | EQUAÇÃO
| Estrutura | AD | 3560.9709 |  | (A.2) |  | AD = L X W + 2 X (3XH) X (L+W) + 3,14 X (3 X H)² |  |  |  |  | 3560.9709 |  | L | 35.45
|  | AM | - |  | (A.7) |  | Não relevante | [6 empty] | W | 15
| Linha de Energia | AL/P | 40000 |  | (A.9) |  | AL/P=40xLL |  |  |  |  | 40000 |  | H | 6.3
|  | AI/P | 4000000 |  | (A.11) |  | Al/P=4000xLL |  |  |  |  | 4000000
|  | ADJ/P | 0 |  | (A.2) |  | Nenhuma estutura adjacente
| Telecom | AL/T | 40000 |  | (A.9) |  | AL/T=40xLL |  |  |  |  | 40000
|  | Al/T | 4000000 |  | (A.11) |  | Al/T=4000xLL |  |  |  |  | 4000000
|  | ADJ/T | 0 |  | (A.2) |  | Nenhuma estutura adjacente
TABELA 6- PAVILHÃO: NUMERO ESPERADO ANUAL DE EVENTOS PERIGOSOS
|  | SÍMBOLO | RESULTADO M² |  | REFERÊNCIA EQUAÇÃO |  | EQUAÇÃO
| Estrutura | ND | 0.023502 |  | (A.4) |  | Nd = NG X AD X CD X 10-6
|  | NM | - |  | (A.6) |  | Não relevante
| Linha de Energia | NL/P | 0.132 |  | (A.8) |  | NL/P= NG X AL/P X CL/P X CE/P X CT/P X 10-6
|  | Nl/P | 13.2 |  | (A.10) |  | Nl/P= NG X Al/P X CL/P X CE/P X CT/P X 10-6
|  | NDJ/P | 0 |  | (A.5) |  | Nenhuma estrutura adjacente
| Telecom | NL/T | 0.264 |  | (A.8) |  | NL/T= NG X AL/T X Cl/T X CE/T X CT/T X 10-6
|  | Nl/T | 26.4 |  | (A.10) |  | Nl/T= NG X Al/T X Cl/T X CE/T X CT/T X 10-6
|  | NDJ/T | 0 |  | (A.5) |  | Nenhuma estrutura adjacente
TABELA 7: RISCO R1 - DETERMINAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO (VALORES X 10^-5)
O RISCO R1 PODE SER EXPRESSO DE ACORDO COM A QUAÇÃO ABAIXO POR MEIO DA SEGUINTE SOMA DE COMPONETES:
R1= RA +RB + RU/P + RU/T + RV/T
|  | Símbolo |  | Z1 |  | Z2 |  | Estrutura |  |  |  | RA = ND X PA X LA | 1.1751e-07 |  | PA= PTA X PB | 1
| D1 Ferimento | RA |  | - |  | 0.011751 |  | 0.011751 |  |  |  | RB = ND X PB X LB | 2.3502e-06
|  | RU = RU/P + RU/T |  | - |  | 0.198 |  | 0.198 |  |  |  | RU/P = (NLP + NDJ) PU X LU | 6.6e-07 |  | PU= PTU X PEB X PLD X CLD | 1
| D2 Danos físicos | RB |  | - |  | 0.23502 |  | 0.23502 |  |  |  | RU/T= (NLT + NDJ) PU X LU | 1.32e-06 |  | PV= PEB X PLD X CLD | 1
|  | RV = RV/P + RV/T |  | - |  | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  | RV/P= (NLP + NDJ) PV X LV | 1.32e-05 |  | NDJ= NG X ADJ X CDJ X CT X 10-6
| Total |  |  | - |  | 4.4048 |  | R1 = 4,405 |  |  |  | RV/T= (NLT+ NDJ) PV X LV | 2.64e-05 |  | ADJ= 0
| Tolerável |  |  | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS É REQUERIDA |  |  |  | RT < 1 |  | 1 |  |  |  |  | NL= NG X AL X Cl X CE X CT X 10-6
AL=40XLL
TABELA 8: RISCO R1 EM FUNÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO
SPDA |  | PROTEÇÃO INCENDIO |  | DPS |  | RA | RU | RB | RV | R1 | ESTRUTURA PROTEGIDA R1<RT
CLASSE | PB | TIPO | RP | TIPO | PSPD
CLASSE IV | 0.2 | MANUAL | 0.5 | CLASSE III | 0.05 | 0.0023502 | 0.0099 | 0.047005 | 0.198 | 0.25726 | R1<RT
Portanto para reduzir o risco R1 a um valor tolerável serão adotadas as seguintes medidas de proteção:
1 - Instalar um SPDA - IV
2 - Proteção Contra Incêndio - Uma das seguintes providências: extintores, intalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape.
3 - Instalação de DPS Classe - III - IV
Note on L26: Pg. 36; Planília T - A.
Note on L27: Pg. 41; Planília T - B.
Note on L28: Pg. 46; Planília T - B.

## INST COM MED PROT
GERENCIAMENTO DE RISCOS - SPDA (NRB5419/2015)
| EDIFICAÇÃO: | LATICÍNIO |  | LOCAL: |  | LOCAL: | MATO GROSSO |  | Edificação Principal |  | Edificação Adjacente
| PERDAS: | L1 | [6 empty] | L= | 35.45 | L=
| RISCOS: | R1 | [6 empty] | W= | 15 | W=
| RSICO TOLERÁVEL: | 10 ^ -5 | Perda de vida humana ou ferimentos permanentes | [5 empty] | H= | 6.3 | H= |  | ESTRUTURA PROTEGIDA POR SPDA | IV | 0.2
| COMPONENTES DE RISCO: | R1= RA + RB +RU +RV |  | OBS: A avaliação economica não foi requerida uma vez que o risco R4 para perdas economicas (L4) não ter sido considerado. Decisão tomada pelo projetista em função do tipo da edificação. | [9 empty] | III | 0.1
[14 empty] | III | 0.05
| LOCALIZAÇÃO: | Território plano sem estruturas na redondeza | [11 empty] | I | 0.02
| NG: | 9
| N° PESSOAS: | 80 | Esse tbm é o número total de pessoas a seerem consideradas. Pois se assume que não haverá ninguem fora da edificação durante uma tempestade.")
NP
[13 empty] | SEM DPS | 1
| TABELA 1 - Pavilhão: Característias gerias da estrutura e ambientais | [11 empty] | CLASSE III E IV | 0.05
| Parametros da Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência |  |  |  | CLASSE II | 0.02
| Densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km²/ano) |  |  |  | NG |  | 6.6 |  | - |  |  |  | CLASSE I | 0.01
| Dimensões da estrutura(m) |  |  |  | L,W,H (m) |  | 35,45m; 15m; 6,3m; |  | -
| Fator de localização da estrutura |  |  |  | CD |  | 1 |  | Tabela A.1 (NBR5419)
| SPDA |  | CLASSE IV |  | PB |  | 0.2 |  | Tabela B.2 (NBR5419)
| Ligação equipotêncial |  | CLASSE III |  | PEB |  | 0.05 |  | Tabela B.7 (NBR5419)
| Blindagem espacial externa |  | Nenhum |  | Ks1 |  | 1 |  | Equação B.5 (NBR5419)
TABELA 2 - Pavilhão: Linha de Energia
| Paramentros de Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Comprimento (m) |  |  |  | LL |  | 1000
| Fator de instalação |  | Enterrada |  | CL |  | 0.5 |  | Tabela A.2
| Fator tipo de linha |  | Linha de BT |  | CT |  | 1 |  | Tabela A.3
| Fator ambiental |  | Rural |  | CE |  | 1 |  | Tabela A.4
| Blindagem da linha (ohms/km) |  | Não blindada |  | RS |  | 1 |  | Tabela B.8
| Blindagem, aterramento, isolação |  | Nenhuma |  | CLD |  | 1 |  | Tabela B.4
[5 empty] | CLI |  | 1
| Estrutura adjacente |  | Nenhuma |  | LJ; WJ; HJ |  | m; m; m; |  | -
| Fator de localização da estrutura |  | Nenhuma |  | CDJ |  | - |  | Tabela A.1
| Tensão suportável do sistema inteno (kv) |  |  |  | Uw |  | 2.5
|  |  | Parâmetros resultantes |  | Ks4 |  | 0.4 |  | Equação B.7
[5 empty] | PLD |  | 1 |  | Tabela B.8
[5 empty] | PLI |  | 0.3 |  | Tabela B.9
TABELA 3 - Pavilhão: Linha de Sinal
| Paramentros de Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Comprimento (m) |  |  |  | LL |  | 1000
| Fator de instalação |  | Aerea |  | CL |  | 1 |  | Tabela A.2
| Fator tipo de linha |  | Linha de sinais |  | CT |  | 1 |  | Tabela A.3
| Fator ambiental |  | Rural |  | CE |  | 1 |  | Tabela A.4
| Blindagem da linha (ohms/km) |  | Não blindada |  | RS |  | - |  | Tabela B.8
| Blindagem, aterramento, isolação |  | Nemhuma |  | CLd |  | 1 |  | Tabela B.4
[5 empty] | CLI |  | 1
| Estrutura adjacente |  | Nenhuma |  | LJ; WJ; HJ |  | m; m; m; |  | -
| Fator de localização da estrutura |  | Nenhuma |  | CDJ |  | - |  | Tabela A.1
| Tensão suportável do sistema inteno (kv) |  |  |  | Uw |  | 1.5
|  |  | Parâmetros Resultantes |  | Ks4 |  | 0.66667 |  | Equação B.7
[5 empty] | PLD |  | 1 |  | Tabela B.8
[5 empty] | PLI |  | 0.5 |  | Tabela B.9
4 - DEFINIÇÃO DAS ZONAS NO PAVILHÃO
Z1 - FORA DA FARINHEIRA
Z2 - DENTRO DA FARINHEIRA
PARA A ZONA Z1, É ASSUMIDA QUE NENHUMA PESSOA ESTÁ FORA DA EDIFICAÇÃO, ENTRETANTO, O RISCO DE CHOQUE EM
PESSOAS Ra=0. PORQUE Ra É A COMPONENTE DE RISCO SOMENTE FORA DA CASA, A ZONA Z1 PODE SER DESCONSIDERADA
COMPLETAMENTE.
DENTRO DA EDIFICAÇÃO SOMENTE A ZONA Z2 É DEFINIDA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE:
NEHUMA BLIDAGEM ESPACIAL EXISTE
HÁ NESSA ZONA AMBOS SISTEMAS INTERNOS (ENERGIA E SINAL)
A ESTRUTURA É CONSIDERADA UM ÚNICO COMPARTIMENTO A PROVA DE FOGO
PERDAS SÃO ASSUMIDAS COMO CORRESPONDENTES AO VALORES MÉDIOS TÍPICOS DA TABELA C.1
O FATOR RESULTANTE VÁLIDO PARA A ZONA Z2 ESTÃO RELATADOS NA TABELA E.4 (DENTRO DA EDIFICAÇÃO)
TABELA 4 - PAVILHÃO: FATOR VÁLIDO PARA ZONA Z2 (DENTRO DA CASA)
| Paramentros de Entrada |  | Comentário |  | Símbolo |  | Valor |  | Referência
| Tipo de piso |  | granilite |  | rt |  | 0.001 |  | Tabela C3
| Proteção contra choque (descarga atmosférica na estrutura) |  | Nenhuma |  | PTA |  | 1 |  | Tabela B.1
| Proteção contra choque (descraga atmosférica na linha) |  | Nenhuma |  | PTU |  | 1 |  | Tabela B.6
| Risco de incêndio |  | Baixo |  | rf |  | 0.01 |  | Tabela C.5 |  |  |  | INCENDIO
| Proteção contra incêndio |  | MANUAL |  | rp |  | 0.5 |  | Tabela C.4 |  |  |  | NENHUMA PROVIDENCIA |  |  |  | 1
| Blindagem espacial interna |  | Nenhuma |  | Ks2 |  | 1 |  | Equação B.6 |  |  |  | EXTINTORES, INSTALAÇÕES FIXAS OPERADAS MANUALMENTE,ALARMES MANUAIS |  |  |  | 0.5
| Energia | Fiação interna | Não blindada |  | Ks3 |  | 1 |  | Tabela B.5 |  |  |  | HIDRANTES, COMPARTIMENTOS A PROVA DE FOGO, ROTA DE ESCAPE - MANUAIS
|  | DPS coordenados | CLASSE III |  | PSPD |  | 0.05 |  | Tabela B.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES FIXAS OPERADAS AUTOMATICAMENTE, INSTALAÇÕES DE ALARME AUTOMATICO |  |  |  | 0.2
| Telecom | Fiação interna | Não blindada (grandes laços >10m) |  | Ks3 |  | 1 |  | Tabela B.5
|  | DPS coordenados | Nenhuma |  | PSPD |  | 1 |  | Tabela B.3
| L1: perda de vida humana |  | Sem perigo especial |  | hz |  | 1 |  | Tabela C.6
|  |  | D1: devido a tensão de toque e passo |  | LT |  | 0.01 |  | Tabela C.2
|  |  | D2: Devido a danos físicos |  | LF |  | 0.02
|  |  | D3: Devido a falhas de sistemas internos |  | Lo |  | -
| Fator para pessoas na zona |  | nz/nt x tz / 8760 |  | - |  | 0.5 |  | -
|  |  | Parametros resultantes |  | LA |  | 5e-06 |  | Equação C.1 |  |  |  | LA= Rt x LT x nZ / nt x tz / 8760 |  | 5e-06 |  | nz= | 80
[5 empty] | LU |  | 5e-06 |  | Equação C.2 |  |  |  | LU=LA |  | 5e-06 |  | nt= | 80
[5 empty] | LB |  | 0.0001 |  | Equação C.3 |  |  |  | LB=LV= rp X rf X hz X LF X Nz / nt x tz / 8760 |  | 5e-05 |  | tz= | 4380
[5 empty] | LV |  | 0.0001 |  | Equação C.3 |  |  |  | LV=LB |  | 5e-05
TABELA 5 - PAVILHÃO: ÁREAS DE EXPOSIÇÃO EQUIVALENTE DA ESTRUTURA E LINHAS
|  | SÍMBOLO | RESULTADO M² |  | REFERÊNCIA EQUAÇÃO |  | EQUAÇÃO
| Estrutura | AD | 3560.9709 |  | (A.2) |  | AD = L X W + 2 X (3XH) X (L+W) + 3,14 X (3 X H)² |  |  |  |  | 3560.9709 |  | L | 35.45
|  | AM | - |  | (A.7) |  | Não relevante | [6 empty] | W | 15
| Linha de Energia | AL/P | 40000 |  | (A.9) |  | AL/P=40xLL |  |  |  |  | 40000 |  | H | 6.3
|  | AI/P | 4000000 |  | (A.11) |  | Al/P=4000xLL |  |  |  |  | 4000000
|  | ADJ/P | 0 |  | (A.2) |  | Nenhuma estutura adjacente
| Telecom | AL/T | 40000 |  | (A.9) |  | AL/T=40xLL |  |  |  |  | 40000
|  | Al/T | 4000000 |  | (A.11) |  | Al/T=4000xLL |  |  |  |  | 4000000
|  | ADJ/T | 0 |  | (A.2) |  | Nenhuma estutura adjacente
TABELA 6- PAVILHÃO: NUMERO ESPERADO ANUAL DE EVENTOS PERIGOSOS
|  | SÍMBOLO | RESULTADO M² |  | REFERÊNCIA EQUAÇÃO |  | EQUAÇÃO
| Estrutura | ND | 0.023502 |  | (A.4) |  | Nd = NG X AD X CD X 10-6
|  | NM | - |  | (A.6) |  | Não relevante
| Linha de Energia | NL/P | 0.132 |  | (A.8) |  | NL/P= NG X AL/P X CL/P X CE/P X CT/P X 10-6
|  | Nl/P | 13.2 |  | (A.10) |  | Nl/P= NG X Al/P X CL/P X CE/P X CT/P X 10-6
|  | NDJ/P | 0 |  | (A.5) |  | Nenhuma estrutura adjacente
| Telecom | NL/T | 0.264 |  | (A.8) |  | NL/T= NG X AL/T X Cl/T X CE/T X CT/T X 10-6
|  | Nl/T | 26.4 |  | (A.10) |  | Nl/T= NG X Al/T X Cl/T X CE/T X CT/T X 10-6
|  | NDJ/T | 0 |  | (A.5) |  | Nenhuma estrutura adjacente
TABELA 7: RISCO R1 - DETERMINAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO (VALORES X 10^-5)
O RISCO R1 PODE SER EXPRESSO DE ACORDO COM A QUAÇÃO ABAIXO POR MEIO DA SEGUINTE SOMA ED COMPONETES:
R1= RA +RB + RU/P + RU/T + RV/T
|  | Símbolo |  | Z1 |  | Z2 |  | Estrutura |  |  |  | RA = ND X PA X LA | 2.3502e-08 |  | PA= PTA X PB | 0.2
| D1 Ferimento | RA |  | - |  | 0.0023502 |  | 0.0023502 |  |  |  | RB = ND X PB X LB | 4.7005e-07
|  | RU = RU/P + RU/T |  | - |  | 0.0099 |  | 0.0099 |  |  |  | RU/P = (NLP + NDJ) PU X LU | 3.3e-08 |  | PU= PTU X PEB X PLD X CLD | 0.05
| D2 Danos físicos | RB |  | - |  | 0.047005 |  | 0.047005 |  |  |  | RU/T= (NLT + NDJ) PU X LU | 6.6e-08 |  | PV= PEB X PLD X CLD | 0.05
|  | RV = RV/P + RV/T |  | - |  | 0.198 |  | 0.198 |  |  |  | RV/P= (NLP + NDJ) PV X LV | 6.6e-07 |  | NDJ= NG X ADJ X CDJ X CT X 10-6
| Total |  |  | - |  | 0.25726 |  | R1 = 0,257 |  |  |  | RV/T= (NLT+ NDJ) PV X LV | 1.32e-06 |  | ADJ= 0
| Tolerável |  |  | R1 > RT : PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS É REQUERIDA |  |  |  | RT = 1 |  | 1 |  |  |  |  | NL= NG X AL X Cl X CE X CT X 10-6
AL=40XLL
TABELA 8: RISCO R1 EM FUNÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO (VALORES X 10^-5)
SPDA |  | PROTEÇÃO INCENDIO |  | DPS |  | RA | RU | RB | RV | R1 | ESTRUTURA PROTEGIDA R1<RT
CLASSE | PB | TIPO | RP | TIPO | PSPD
CLASSE IV | 0.2 | MANUAL | 0.5 | CLASSE III | 0.05 | 0.0023502 | 0.0099 | 0.047005 | 0.198 | 0.25726 | R1<RT
Portanto para reduzir o risco R1 a um valor tolerável serão adotadas as seguintes medidas de proteção:
1 - Instalar um SPDA - IV
2 - Proteção Contra Incêndio - Uma das seguintes providências: extintores, intalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape.
3 - Instalação de DPS Classe - III - IV

## T - A
TABELA A.1
Fator de localização da Estrutura Cd
Cd | localização relativa
0.25 | Estrutura cercada por objetos mais altos
0.5 | Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos
1 | Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças
2 | Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte
TABELA A.2
Fator de instalação da linha Cl
Cl | Roteamento
1 | Áereo
0.5 | Enterrado
0.01 | Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento (ABNT NBR 5419-4:2015, 5.2).
TABELA A.3
Fator tipo de linha Ct
Ct | Instalação
1 | Linha de energia ou sinal
0.2 | Linha de energia em AT (com transformador AT/BT)
TABELA A.4
Fator ambiental da linha Ce
Ce | Instalação
1 | Rural
0.5 | Suburbano
0.1 | Urbano
0.01 | Urbano com edifícios

## T - B
TABELA B.1
Valores de probabilidade Pta de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque e de passo perigosas
| Pta | Medida de Proteção adicional
| 1 | Nenhuma medida de proteção
| 0.1 | Avisos de alerta
| 0.01 | Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas ( por exemplo, condutores de descidas)
| 0.01 | Equipotencialização efetiva do solo
| 0 | Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida
TABELA B.2
| Pb | Características da estrutura | Classe do SPDA
| 1 | Estrutura não protegida por SPDA | -
| 0.2 | Estrutura protegida por SPDA | IV
| 0.1 |  | III
| 0.05 |  | III
| 0.02 |  | I
| 0.01 | Estrutura com subsistema de captação conforme SPDA classe I e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descida natural
| 0.001 | Estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação, possívelmente incluindo componentes naturais, com proteção completa de qualquer instalação na cobertura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descidas natural.
TABELA B.3
Valores de probabilidade Pspd em função do NP
| Pspd | NP
| 1 | Nenhum sistema de DPS coordenado
| 0.05 | III - IV
| 0.05 | III - IV
| 0.01 | III - IV
| 0,005 - 0,001 | Nota 2
TABELA B.4
Cld | Cll | Características da estrutura | Conexão na entrada
1 | 1 | Linha aérea não blindada | Indefinida
1 | 1 | Linha enterrada não blindada | Indefinida
1 | 0.2 | Linha de energia com neutro multiaterrado | Nenhuma
1 | 0.3 | Linha enterrada blindada (energia ou sinal) | Blindagem não Interligada ao mesmo barramnto de equipotencialização que o equipamento
1 | 0.1 | Linha aérea blindada (energia ou sinal) | Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento
1 | 0 | Linha enterrada blindada (energia ou sinal) | Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento
1 | 0 | Linha aérea blindada (energia ou sinal) | Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento
0 | 0 | Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos, protegido contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos. | Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento
0 | 0 | (Nenhuma linha externa) | Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes)
0 | 0 | Qualquer tipo | Interfaces isolantes de acordo com a ABNT NBR 5419-4
TABELA B.5
Valor de Ks3 dependendo da fiação interna
| Ks3 | Tipo de fiação interna
| 1 | Cabo não blindado - sem preucupação no roteamento no sentido de evitar laços.
| 0.2 | Cabo não blindado - preocupação no roteamento no sentido de evitar grandes laços.
| 0.01 | Cabo não blindado - preocupação no roteamento no sentido de evitar laços.
| 0.0001 | Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicos.
a - Condutores em laço com diferentes roteamentos em grandes esdifícios (área do laço da ordem de 50m²). b -Condutores em laço roteador em um mesmo eletroduto ou condutores em laço com diferentes roteamentos em edifícios pequenos (área do laço da ordem de 10m²). c - Condutores em laço roteados em um mesmo cabo (área do laço da ordem de 0,5m²). d - Blindados e eletrodutos metálicos interligados a um barramento de equipotencialização em ambas extremidades e equipamentos estão conectados no mesmo barramento de equipotencialização.
TABELA B.6
Valores de probabilidade Ptu de uma descarga atmosférica em uma linhaque adentre a estrutura, causar choque a seres vivos devido a tensões de toque perigosas.
| Ptu | Medida de Proteção adicional
| 1 | Nenhuma medida de proteção
| 0.1 | Avisos visíveis de alerta
| 0.01 | Isolação elétrica
| 0 | Restrições físicas
TABELA B.7
Valores de probabilidade Peb em função do NP para o qual os DPS foram projetados
| Peb | NP
| 1 | SEM DPS
| 0.05 | III - IV
| 0.02 | III - IV
| 0.01 | III - IV
| 0,005 - 0,001 | Nota 4
TABELA B.8
Valores da probabilidade Pld dependendo da resistência Rs da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso Uw do equipamento
| Tensão suportável Uw em kV |  |  |  |  | Condições de roteamento, blindagem e interligação |  | Tipo de linha
| 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento. |  | Linhas de energia ou sinal
| 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento. | 5Ω/km<Rs≤20Ω/km
| 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  | 1Ω/km < Rs ≤ 5Ω/km
| 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |  | Rs ≤ 1Ω/km
Nota 5: Em áreas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos não blindados enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos blindados enterrados (com um mínimo de 20 condutores, uma resistência de blindagem de 5 Ω/km, diêmtros do fio de cobre de 0,6mm). Em áreas rurais uma linha de energia de BT utiliza cabos aéresos não blindados aéreos ( diâmetro do fio de cobre: 1mm). Uma linha de energia de 1Ω/km a 5Ω/km.
TABELA B.9
Valores da probabilidade Pli dependendo do tipo de linha e da tensão suportável de impulso Uw dos equipamentos.
| Tensão suportável Uw em kV |  |  |  |  | Tipos de linha
| 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6
| 1 | 0.6 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | Linhas de energia
| 1 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | Linhas de sinais

## T - C
TABELA C.2
Tipo de perda L1: Valores médios típicos de Lt, Lf, e Lo
Valor de perda Típico |  | Tipo da Estrutura | Tipos de danos
Lt | 0.01 | Todos os tipos | D1 ferimentos
Lf | 0.1 | Risco de explosão | D2 danos físicos
| 0.1 | Hospital, hotel, escola, edifício cívico
| 0.05 | Entreterimento público, igreja, museu
| 0.02 | Industrial, comercial
| 0.01 | Outros
Lo | 0.1 | Risco de explosão | D3 falhas de sistemas internos
| 0.01 | Unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital
| 0.001 | Outras partes de hospital
TABELA C.3
Fator de redução rt em função do tipo da superfície do solo ou piso
| rt | Tipo de superfície | Resistência de contato kΩ
| 0.01 | Agricultura, concreto | ≤ 1
| 0.001 | Mármore, cerâmica | 1¦10
| 0.0001 | Cascalho, tapete, carpete | 10¦100
| 1e-05 | Asfalto, linóleo, madeira | ≥ 100
TABELA C.4
Fator de redução rp em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio
| rp | Providências
| 1 | Nenhuma providência
| 0.5 | Uma das seguintes providências: extintores, intalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape.
| 0.2 | Uma das seguintes providências:instalações fixas operadas automaticamente, instalações de alarme automático
TABELA C.5
Fator de redução rt em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura
| rt | Quantidade de risco | Risco
| 1 | Zonas 0,20 e explosivos sólidos | Explosão
| 0.1 | Zonas 1, 21
| 0.001 | Zonas 2, 22
| 0.1 | Alto | Incêndio
| 0.01 | Normal
| 0.001 | Baixo
| 0 | Nenhum | Explosão ou incêndio
TABELA C.6
Fator hz aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial
| hz | Tipo de perigo especial
| 1 | Sem perigo especial
| 2 | Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superioir a 100)
| 5 | Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes entre 100 e 1000 pessoas).
| 5 | Dificuldade de evacuação (por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais)
| 10 | Alto nível de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes maior que 1000 pessoas
TABELA C.8
Tipo de perda L2: valores médios típicos de Lf e Lo
Valor da perda típica |  | Tipo de serviço
0.1 | Lf | Gás, água, fornecimento de energia | D2 Danos físicos
0.01 |  | TV, linhas de sinais
0.01 | Lo | Gás, água, fornecimento de energia | D3 falhas de sistemas internos
0.001 |  | TV, linhas de sinais
TABELA C.10
Tipo de perda L3: Valor médio típico de Lf
Valor da perda típica |  | Tipo de serviço
0.1 | Lf | Museus, galerias | D2 Danos físicos
TABELA C.12
Tipo de perda L4: valores médios típicos de Lt, Lf e Lo
Valor da perda típica |  | Tipo de serviço | Tipo de danos
0.01 | Lt | Todos os tipos onde somente animais estão presentes | D1 ferimento devido a choque
1 | Lf | Risco de explosão | D2 danos físicos
0.5 |  | Hospital, industrial, museu, agricultura
0.2 |  | Hotel, escola, escritório, igreja, entreterimento público, comercial
0.1 |  | Outros
0.1 | Lo | Risco de explosão | D3 falha de sistemas internos
0.01 |  | Hospital, industrial, escritório, hotel, comercial
0.001 |  | Museu, agricultura, escola, igreja, entreterimento público
0.0001 |  | Outros