MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS – FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO DE 25 MIL LITROS

MUNICIPIO: NOVA BRASILÂNDIA/MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / JULHO / 2018

# INFORMAÇÕES GERAIS

| Pretendente/Consumidor: | Prefeitura Municipal de NOVA BRASILÂNDIA |  |
| --- | --- | --- |
| Obra : | IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS |  |
| Localidade : | NOVA BRASILÂNDIA/MT |  |
| Data : | JULHO / 2018 |  |
| Descrição do Projeto : | O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a Construção de uma FUNDAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE 25 MIL LITROS, localizado no município de NOVA BRASILÂNDIA. |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

# CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

# INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte a CENTRAL DE PROJETOS AMM.

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

# CONCRETO ARMADO

- GENERALIDADES

  - Qualidade dos materiais

Os materiais deverão seguir rigorosamente o que for especificado neste documento, os materiais a empregar serão de primeira qualidade e obedecerão às especificações contempladas na ABNT.

  - Mão-de-obra

A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, qualificada para a função que estiverem exercendo, a empresa executante deverá MANTER RIGOROSAMENTE OS SERVIÇOS PROPOSTOS no memorial e no projeto estrutural, assim como as normas e padrões de qualidade, resistência e segurança.

Os EPI’S, juntamente com uniforme, deverão ser indispensáveis, sempre de acordo com as atividades que estiverem executando. O embasamento para utilização de tais equipamentos poderá ser encontrado nas: NR-06, NR-10, NR-18 e informações técnicas dos próprios equipamentos de segurança.

  - Normas utilizadas

- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento – Procedimento;

- ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

- ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

- ABNT NBR 6122:2010 - projeto e execução de fundações;

- ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações;

- ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação;

- ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a área totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos e pessoas.

A locação da obra será com tábua corrida, perfeitamente nivelada e aprumada, considerando as faces externas das paredes, caracterizando as divisas do terreno, alinhamento predial e demais edificações.

- MOVIMENTO DE TERRA

Será executada escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.

As escavações serão feitas até a profundidade estipulada pelo calculista conforme especificações do projeto básico estrutural.

- FUNDAÇÃO

  - Parecer técnico de fundações.

A sondagem foi realizada pela empresa GEOFLORA DO BRASIL, e pela profissional, Geóloga, JEANNE MARTINS NASCIMENTO.

Para o projeto da fundação adotou-se solo silte, cor amarelo, com pressão admissível de 400 KN/m², não foi encontrado a presença de lençol freático, coesão 0,25 kgf/cm², peso específico δ=1600 kgf/m³ e ângulo de atrito Φ=30º.

- Descrição das características geotécnicas do subsolo:

A partir da sondagem realizada, foi encontrado de até 2,15m silte, cor vermelho. Até 4,07m silte, cor amarelo.

- Planta de cargas:

O quadro de carga dos pilares está localizado na prancha 1/1 no projeto estrutural.

- Recomendação do tipo de Fundação:

Foi adequado bloco com estaca de acordo com o projeto estrutural.

- Fundações Rasas:

O solo apresenta característica favorável para descarregamento de cargas verticais, mas pelo fato de ser um reservatório elevado, o tipo de fundação melhor recomendado é bloco com estaca.

Conforme NBR 6122/10 a fundação, segundo projeto básico proposto, será executada em concreto armado, com resistência: fck=25MPa.

Para a execução da fundação, além das especificações constantes no projeto básico, devem-se obedecer às seguintes especificações:

- Regularização e Compactação do fundo de valas com soquete;

- Lastro de concreto magro com 5cm de espessura para regularizar o fundo da mesma;

- Fôrmas: comum com gravatas obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm.

  - Elemento de fundação: Blocos e estacas

As informações como: geometria, armação, amarração com o pilar, existência de estacas entre outras estarão estabelecidas no projeto de concreto armado, deverá atentar-se para o cobrimento do elemento e deverá executar a devida impermeabilização e regularização no leito do elemento.

As estacas deverão ser pré-moldadas, com seção Circular, capacidade de 100 toneladas. A cravação será por bate-estacas por gravidade sobre rolos.

As estacas deverão estar posicionadas até a profundidade de devida estabilidade no solo, neste caso se trata de: 4,00m de profundidade, já previsto em orçamento.

Figura 1 - Exemplo de fundação em estacas pré-moldadas

# NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

- Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização do autor dos mesmos.

Cuiabá, 18 de julho de 2018.

________________________________________________

# GEISE MEDEIROS SILVA

# Engenheira Civil

CREA 020454